Устройство оповещения  «Луч 5-М»

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации устройства оповещения «Луч 5-М» (в дальнейшем устройство «Луч 5-М») предназначено для изучения работы изделия, содержит описание его устройства и принципа действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для монтажа и эксплуатации изделия.

Обслуживающий персонал, работающий с устройством «Луч 5-М», должен иметь допуск по технике безопасности для работы с электроустановками до 1000 В.

В устройстве «Луч 5-М» имеются источники опасного напряжения 380 В.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1	Назначение

1.1.1	Наименование изделия - устройство оповещения «Луч 5-М».
Обозначение    изделия    при    заказе    -    Устройство    оповещения    «Луч 5-М».

- Устройство   оповещения    «Луч 5-М»  предназначено   для   подключения приборов   кратковременного   действия   к   трехфазной   сети   переменного   тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц в и управления ими по каналам GSM связи или в ручном режиме.

- Устройство     «Луч 5-М»  работает  по  каналам сетей GSM.

- Масса устройства «Луч 5-М» не более 8 кг.

- Габаритные размеры - не более 300х170х360 мм.

- Питание устройства от сети переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц.

- Условия эксплуатации

1.1.7.1	Устройство «Луч 5-М» рассчитано для эксплуатации в условиях:

-	исключающих   воздействие   паров   кислот,   щелочей,   а   также   других
агрессивных сред;

- температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С;

- атмосферного давления не менее (10 х 104 ±0,4 х 104) Па.

1.1.7.2	Устройство «Луч 5-М» в части воздействия климатических факторов удовлетворяет требованиям  ГОСТ 15150-69,  исполнение УХЛ 2.1 и предназначено для   установки   на   открытом   воздухе   при   условии   защиты   от   атмосферных воздействий.

1.2	Технические параметры и характеристики

1.2.1 Устройство «Луч 5-М» осуществляет прием сигналов дистанционного управления, поступающих по каналам сетей GSM.

Количество операторов (телефонных номеров) имеющих право управления  - 8.

Возможность управления с помощью DTMF команд.

1.2.2. При получении сигнала дистанционного управления устройство «Луч 5-М» обеспечивает:

- подключение/отключение нагрузки мощностью до 5 кВт к сети переменного  тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц.

В зависимости от алгоритма работы осуществляется  непрерывное  или  прерывистое  подключение  нагрузки  к  сети переменного тока.

Период включения нагрузки 0-600 сек.

Период паузы между включениями нагрузки 0-600 сек.

Количество повторов 1-255

Максимальное время включенной работы  1-60 мин (по умолчанию 15мин.)

1.2.3	Устройство «Луч 5-М» обеспечивает местное (кнопка пуск) подключение нагрузки к трехфазной сети переменного тока.

1.2.4. Внешний интерфейс связи для программирования и параметризации USB2.0.

1.2.5. Возможность дистанционной параметризации и управления с помощью SMS.

Формат SMS сообщений в приложении 1

1.2.6.Устройство «Луч 5-М» использует для питания фазное напряжение трехфазной сети 220 В ±10%. Максимальная мощность потребления не более 20 Вт.

1.2.7. Подключение резервного источника питания 12В (опционально).

1.2.8. Контроль наличия фаз напряжения. При отсутствии одной из фаз, устройство не подключает трёхфазную нагрузку по сигналу дистанционного управления.

1.2.8. Среднее время безотказной работы не менее 3000 час.

1.3 Состав изделия

1.3.1	Устройство «Луч 5-М» выполнено в виде закрытого корпуса с гермовводами

1.3.2 Внутри корпуса установлены:

а)	плата управления;

б)  блок питания

в)	магнитный пускатель с клеммами для подключения нагрузки;

г)	автоматический выключатель с клеммами для подключения устройства  к сети 380/220 В.;

д)   розетка «220 В»;

Разъёмы платы управления

X1 – основное питание (1 - ”+Uпит”,  2 – “ GND ”)

X2 – резервное питание (1 - ”+Uпит”,  2 – “ GND ”)

X3 – управление пускателем

X4 – сетевое напряжение (1 – фаза С, 2 – “N”)

X5 – сетевое напряжение (1 – фаза B, 2 – фаза A)

X6 – miniUSB

X7 – держатель SIM карты

X8 –  интерфейс модуля

X9 –  интерфейс микроконтроллера

X10 –  разъём расширения

X11 – разъём GSM антены

Светодиодная индикация платы управления

HL1 – фаза C

HL2 – фаза B

HL3 – фаза A

HL4 – статус GSM

HL5 – состояние нагрузки

HL6 – работа

Перемычки платы управления

XP1 – 1-PowerKey, 2-GND

XP2 – 1-SIM_TxD, 2-STM_RxD

XP3 – 1-SIM_RxD, 2-STM_TxD

В рабочем режиме перемычки XP2, XP3 установлены.

SB1 – кнопка TEST

BT1 – батарея 3В (опционально)

1.4 Работа изделия

1.4.1. При подключении устройства «Луч 5-М» к сети переменного  тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц выполняется инициализация, самотестирование устройства  и регистрация в сети GSM.

При успешной регистрации в сети GSM устройство переходит в рабочий режим  и ожидает команды по GSM каналу связи.

Светодиодная индикация указывает на состояние устройства:

- светодиод HL4 “состояние GSM”.

Моргает 1 раз в сек., то нет регистрации в сети GSM.

Моргает 1 раз в 3 сек., то есть регистрация в сети GSM.

- светодиод  HL5 “состояние нагрузки”.

Горит - нагрузка включена.

Потушен – нагрузка выключена.

Часто моргает - проблемы с питанием (например, отсутствие какой либо фазы).

- светодиод HL6 “работа” – функционирование самого устройства.

Моргает 1 раз в 1 сек. - нормальное функционирование устройства.

Моргает 1 раз в 3 сек. – устройство в режиме параметризации.

- светодиоды HL3 “фаза А”, HL2 “фаза B”, HL1 “фаза C” – показывают наличие   соответствующих фаз питающего напряжения.

1.4.2. В устройстве реализованы три режима включения нагрузки (задаются при параметризации устройства):

1. До “поднятия трубки” устройством.

Нагрузка будет включена при первом же длинном гудке. Если дождаться 5-го гудка то устройство “поднимет трубку” и голосовыми фразами проговорит текущее состояние и возможные ошибки.

2. После “поднятия трубки” устройством.

Нагрузка будет включена сразу после “поднятия трубки” устройством и затем устройство голосовыми фразами проговорит состояние.

3-DTMF командой.

Нагрузку можно включить/выключить после “поднятия трубки” устройством DTMF командой.

В любом случае, номер абонента, с которого происходит управление, должен быть занесен в телефонную книгу устройства. В противном случае устройство “отобьёт” вызывающего абонента.

Устройство всё время контролирует исправность сетевого напряжения. При неисправности питания (например, отсутствие какой либо фазы) светодиод “состояние нагрузки” будет часто мигать. Устройство считает эту ситуацию аварийной и не подключает трёхфазную нагрузку по сигналу дистанционного управления, а если нагрузка подключена, отключит её. По звонку оператора устройство сообщит об ошибке (отсутствующей фазе).

При использовании однофазной нагрузки можно выбрать, какую фазу контролировать. При этом устройство не будет считать пропадание остальных фаз аварийной ситуацией.

Устройство поддерживает режим управления с помощью SMS.

Формат команд приведен в приложении 1.

1.4.3.Проверку включения нагрузки можно произвести непосредственно с устройства, для этого есть кнопка на плате устройства. Управление нагрузкой с кнопки выполняется в любом случае (даже при отсутствии фаз). Ответственность за включение нагрузки в таком режиме возлагается на обслуживающий персонал.

1.4.4. Алгоритм включения нагрузки задается при параметризации устройства.

В программе конфигурации задается период включения нагрузки, период паузы между включениями нагрузки и кол-во таких периодов. При включении нагрузки любым из способов она совершит заданное количество периодов и затем сама выключится. Прервать работу циклов включения нагрузки  можно в любой момент при помощи DTMF команды.

1.4.5. Управление устройством при помощи команд DTMF.

Управление устройством осуществляется при помощи 3-х значных цифровых команд с телефона оператора. Команды выдаются только в режиме установленного соединения с устройством.

012 - включить нагрузку

013 – запрос статуса устройства(проговорит ошибки, если всё нормально, то фраза - “ожидание команды”)

014 – выключить нагрузку

015 – включить микрофон (опционально)

017 - запрос параметров устройства СМСкой

Формат SMS сообщения:

CSQ=10 – уровень GSM сигнала

R=15	- число рестартов

Um=15,1 – напряжение основного источника напряжения

Us=12,6 – напряжение источника резервного питания

SIM=4,02 – напряжение питания SIM модуля

ALS_Sirena 22-06-17 версия ПО

018 - запрос баланса СМСкой

019 - команда restart (перезагрузить)

1.5	Маркировка и пломбирование

1.5.1 На   поверхности   корпуса  устройства   «Луч 5-М»   установлен шильдик, содержащий:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование устройства, обозначение ТУ;

    - Транспортная     маркировка     устройства     «Луч 5-М»     соответствует требованиям     ГОСТ      14192-96     и     содержит     основные,     дополнительные информационные надписи и манипуляционные знаки №1,3,11.

    - Пломбирование    устройства    «Луч 5-М»     производится     на    месте эксплуатации после подключения к нему питания, нагрузки, антенны, установки SIM карты и проведения пуско-наладочных работ.

1.6	Упаковка

1.6.1	Упаковка устройства «Луч 5-М»  осуществляется в тарный ящик.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1. Во избежание поражения электрическим током при работе с устройством не допускается прикосновение к токоведущим частям и проводникам внутри контроллера, находящимся под напряжением.

2.1.2 При установке устройства должны быть предусмотрены меры защиты цепей сети питания устройства, связанного оборудования, кабелей от воздействия атмосферных электрических разрядов (молний и т. п.), электромагнитных помех.

2.1.3. Во избежание опасности возникновения аварий, выхода устройства из строя не допускается:

- при хранении и эксплуатации подвергать устройство воздействиям климатических факторов, электрических напряжений и токов выходящих за пределы, регламентированные в данном руководстве;

- эксплуатировать устройство при наличии механических повреждений корпуса, эластичных уплотнителей крышки и кабельных вводов, которые могут привести к снижению степени защиты от проникновения воды и пыли;

- проводить монтажные работы с устройством, находящимся под напряжением;

- соединять и разъединять разъемные соединения при включенном питании;

- производить замену элементов, вносить изменения в конструкцию и встроенное программное обеспечение без согласования с изготовителем контроллера;

- попадание внутрь устройства посторонних предметов, жидкостей.

2.1.4. При проведении работ с устройством при открытой крышке корпуса (пусконаладочные работы, техническое обслуживание) следует принять меры, исключающие возможность повреждения электронных компонентов электростатическим разрядом.

2.1.5. Установку SIM карты, подключение GSM антенны и нагрузки производить при отключенном питании.

2.1.6. Запрещается включение устройства без подключенной антенны.

2.2. Меры безопасности

2.2.1.  Техническое обслуживание устройства выполняется специалистами, имеющими практические навыки в эксплуатации и обслуживании устройства «Луч 5-М» и изучившими соответствующие правила техники безопасности.

2.2.2.	При   обучении  обслуживающего персонала операции, связанные с проверкой   работоспособности  устройства  «Луч 5-М», должны проводиться  при отключенной нагрузке.

2.2.3.При работе с устройством «Луч 5-М» следует соблюдать меры защиты, предусмотренные действующими правилами техники безопасности при работе с электроустановками,  питающимися от сети переменного тока напряжением до 1000В.

2.2.4.  При установке устройства «Луч 5-М» корпус должен быть надежно заземлен. Сопротивление контура заземления должно быть не более 4 Ом.

2.2.5. Перед включением питания устройства следует тщательно проверить:

- - правильность подключения внешних электрических цепей и проводников заземления;

- - значения питающих напряжений;

- - отсутствие повреждения изоляции проводников;

- - надежность контакта проводников в разъемных соединениях.

2.3. Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

2.3.1. При приемке устройства «Луч 5-М» следует извлечь из тарного ящика изделие и эксплуатационную документацию. После транспортировки устройства распаковка должна производиться после выдержки в отапливаемом помещении при нормальных климатических условиях не менее 4 ч.

2.3.2. Проверить комплектность изделия по формуляру.

2.3.3. Произвести  внешний осмотр изделия на предмет отсутствия следов внешних механических повреждений корпуса, лакокрасочного покрытия, коррозии, проверить целостность уплотнений кабельных вводов.

2.4. Подготовка изделия к использованию

2.4.1 Размещение и монтаж

2.4.1.1. Установить устройство «Луч 5-М» на стене так, чтобы обеспечить к нему свободный доступ.

Крепление осуществлять при помощи четырех анкерных болтов или шурупов.

2.4.1.2. Подключить устройство «Луч 5-М» к цепям питания и нагрузке. Для этого:

а)	открыть  крышку устройства «Луч-М» ;

б)	продеть кабели и провода в отверстия соответствующих сальников так,
чтобы концы кабеля питания и нагрузки входили внутрь корпуса примерно на 150-200 мм

в)	закрыть сальники;

Для защиты кабелей питания, нагрузки и проводов линий связи от внешних механических повреждений, прокладку их рекомендуется произвести в газовых трубах или закрыть стальным уголком.

2.4.2 Подключение к системе питания

2.4.2.1	Питание устройства «Луч 5-М» осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В ±10% или однофазной сети переменного тока  напряжением 220 В ±10% частотой 50 Гц ±2,5%.

2.4.2.2. При использовании однофазной сети 220 В ±10% частотой 50 Гц подключение производить к фазе А.

2.4.2.3Подключение устройства «Луч 5-М» к цепям питания произвести через клеммы автомата и клемму «0». Подключение нулевого провода обязательно!

    - Подключение к нагрузке

2.4.3.1. Устройство «Луч 5-М» предназначено для дистанционного включения нагрузки, мощностью не более 5 кВт при напряжении 380/220 В.

2.4.3.2. Соединение  между  устройством   «Луч 5-М»»   и  нагрузкой  выполнить проводом,    сечение    которого    определяется    величиной    тока,    потребляемого нагрузкой при максимальной мощности нагрузки не более 5 кВт.

2.4.3.3. Подключение устройства «Луч 5-М» к нагрузке производится через клеммы  магнитного пускателя .

    - Настройка устройства

Настройка устройства осуществляется программой конфигуратором “АЛС-конфигуратор”.

Для работы программы необходима ОС Windows не ниже XP и кабель Mini USB для подключения.

Кабель необходимо подключить в Mini USB разъем на плате устройства.

Возможны два режима настройки:

1.Подключение кабеля USB до включения устройства. При таком варианте после включения устройства оно войдет в режим первоначального программирования. Это не рабочий режим устройства. Этот режим используется для возможности первоначальной настройки устройства. В этом режиме сирена от кнопки SB1 “TEST” включаться не будет. Так же сирену нельзя будет включить и из программы конфигуратора (из окна Монитор). Так же в этой закладке будут недоступны остальные данные. Этот режим можно использовать только для настройки устройства в любом случае.

2. Подключение кабеля USB после включения и загрузки устройства. При таком варианте устройство находится в нормальном рабочем состоянии. В отличие от предыдущего режима здесь можно не только менять настройки устройства, но и в реальном времени наблюдать за работой устройства. Так же в этом режиме возможно выполнять проверку правильности функционирования устройства (например включить/выключить сирену как с кнопки устройства, так и из программы конфигуратора.)

После подключения кабеля в диспетчере устройств Windows должно появиться устройство, с номером COM порта (номер может быть другой) как показано на рис 2. Если Windows не сможет определить правильно устройство, то потребуется установка драйвера устройства.

Рис.2

Запустить программу конфигуратора. В поле “Port Name” ввести номер порта Virtual COM Port указанного в диспетчере устройств Windows. Нажать кнопку “Открыть порт”. Внизу слева должно появиться “Соединение установлено”. Если соединение не устанавливается, то необходимо передернуть USB кабель в компьютере не выключая устройства.

После успешного установления соединения, необходимо открыть файл настроек или считать настройки из EEPROM.

Перейти на закладку “Настройки” и при необходимости настроить параметры на закладках: “Тел.книга” – настройка разрешенных номеров ( рис.3 ),

“Другие” -  настройка параметров и режимов управления нагрузкой ( рис.4 ),

“СМС ПинКод” – идентификатор устройства, пароль доступа ( рис.5 ).

Устройство пустит к управлению только операторов прописанных в телефонной книге.

На закладке “СМС ПинКод” можно ввести идентификатор устройства, пароль, необходимый для управления и изменения параметров по SMS.

После изменения настроек их необходимо записать в EEPROM. Для вступления этих настроек в силу необходимо в программе конфигуратора закрыть сессию работы с устройством, выдернуть USB кабель и перезагрузить устройство.

При необходимости сохранить в файл.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

    - Проверка работы устройства

2.4.5.1. Перед включением питания устройства следует тщательно проверить:

- правильность подключения внешних электрических цепей и проводников заземления;

- значения питающих напряжений;

- отсутствие повреждения изоляции проводников;

- надежность контакта проводников в клемных соединениях;

- подключение GSM антенны.

Внимание!

При проверке работы устройство НЕ должно находиться в режиме первоначального программирования (см пункт 2.4.4 Настройка устройства.).

2.4.5.2.	Проверка работы при ручном (местном) управлении без подключения нагрузки.

Выполнить организационно-технические мероприятия по отключению нагрузки.

Подключить сеть 380/220 В к устройству «Луч 5-М».

Дождаться завершения инициализации и самодиагностики устройства.

Нажать кнопку SB1 “TEST”.

Светодиод “состояние нагрузки” загорится.

При этом плата управления выдаст сигнал на магнитный пускатель, который своими контактами подключит нагрузку к источнику 380/220 В.

Отпустить кнопку SB1 “TEST”..

Светодиод “состояние нагрузки” потухнет.

Магнитный пускатель должен отключить нагрузку от источника 380/220В.

После окончания проверки, выполнить мероприятия по подключению нагрузки.

2.4.5.3.	Проверка работы при ручном (местном) управлении нагрузкой.

Подключить сеть 380/220 В к устройству «Луч 5-М».

Дождаться завершения инициализации и самодиагностики устройства.

Нажать кнопку SB1 “TEST”.

Светодиод “состояние нагрузки” загорится.

При этом плата управления выдаст сигнал на магнитный пускатель, который своими контактами подключит нагрузку к источнику 380/220 В.

Отпустить кнопку SB1 “TEST”..

Светодиод “состояние нагрузки” потухнет.

Магнитный пускатель должен отключить нагрузку от источника 380/220В.

2.4.5.4	Проверка работы устройства при приеме сигналов дистанционного управления без подключения нагрузки.

Выполнить организационно-технические мероприятия по отключению
нагрузки.

Установить тумблер СЕТЬ в положение ВКЛ.

Дождаться завершения инициализации и самодиагностики устройства.

Дистанционное управление устройством «Луч 5-М» осуществлять по каналам GSM сетей с номеров занесённых в телефонную книгу устройства.

Убедиться в регистрации устройства в сети GSM (светодиод “состояние GSM” мигает раз в три секунды).

Набрать  устройство «Луч 5-М» с разрешённого телефонного номера.

Устройство примет вызов, светодиод “состояние нагрузки” загорится. При отсутствии

аварийных ситуаций выдаст сигнал на магнитный пускатель, который должен сработать.

Устройство голосовыми фразами проговорит текущее состояние, возможные ошибки и  предложит ввести команду управления.

Наблюдать выполнение циклов управления нагрузкой.

При необходимости остановить выполнение DTMF командой.

Проверить управление устройством с помощью SMS ( команда 12 ).

Команда 12 –вкл/выкл сирену

###XXXX 12 Y Z +79201018791*

XXXX -пароль

12 – команда для управления сиреной

Y - 0-откл сирену, 1-вкл сирену

Z - 0-не отсылать подтверждающую СМС, 1-отсылать

Телефонный номер, на который отсылать подтверждающую СМС (*-признак окончания номера).

После принятия SMS, светодиод “состояние нагрузки” загорится. При отсутствии

аварийных ситуаций выдаст сигнал на магнитный пускатель, который должен сработать.

В ответ на принятую SMS, устройство отправит ответную SMS (на телефонный номер, указанный в команде).

SMS будет содержать:

- идентификатор устройства,

- принятую к исполнению команду ( UserCommandOn! или  UserCommandOff! ),

- состояние сирены ( SoundOn! или SoundOff!),

- причина аварии, при обнаружении аварийных ситуаций ( например BadPowerSupply! ).

Наблюдать выполнение циклов управления нагрузкой.

После окончания проверки, выполнить мероприятия по подключению нагрузки.

2.4.5.5.	Проверка работы устройства при приеме сигналов дистанционного управления нагрузкой.

Установить тумблер СЕТЬ в положение ВКЛ.

Дождаться завершения инициализации и самодиагностики устройства.

Дистанционное управление устройством «Луч 5-М» осуществлять по каналам GSM сетей с номеров занесённых в телефонную книгу устройства.

Убедиться в регистрации устройства в сети GSM (светодиод “состояние GSM” мигает раз в три секунды).

Набрать  устройство «Луч 5-М» с разрешённого телефонного номера.

Устройство примет вызов, светодиод “состояние нагрузки” загорится.

При отсутствии аварийных ситуаций выдаст сигнал на магнитный пускатель, который должен сработать.

Устройство голосовыми фразами проговорит текущее состояние, возможные ошибки и  предложит ввести команду управления.

Наблюдать выполнение циклов управления нагрузкой.

При необходимости остановить выполнение DTMF командой.

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1.  Общие указания.

- Под  техническим  обслуживанием  устройства  «Луч 5-М»  понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния устройства, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов при работе и продления срока службы.

- Перед проведением обслуживания необходимо обесточить все электрические цепи, подключенные к устройству.

- Техническое обслуживание устройства заключается в периодическом проведении следующих операций:

- удаление пыли и загрязнений с поверхностей контроллера;

- проверка надежности элементов крепления контроллера;

- проверка целостности уплотнителей крышки и кабельных вводов;

- проверка надежности крепления проводников внешних подключений к разъемным соединителям внутри контроллера, целостности изоляции проводников;

- проверка функционирования устройства.

- Для очистки от загрязнений поверхностей и контактов использовать хлопчатобумажную ткань, спирт этиловый ректификованный технический высшей очистки ГОСТ18300-87.

3.2 Виды и периодичность технического обслуживания

Техническое   обслуживание   предусматривает   полное   выполнение
комплекса работ в объеме регламентов №№ 2, 3, 5, 6 в соответствии с таблицей 3.1.

| Таблица 3.1 - Перечень операций технического обслуживания |
| --- |
| Наименование операции технического обслуживания | Периодичность |
|  | регламент №2 | регламент №3 | регламент №5 | регламент №6 |
| 1 Осмотр и чистка устройства | — | + | + | + |
| 2 Проверка работоспособности посредством ручного (местного) включения без подключения нагрузки |  | + | + | + |
| 2 Проверка работоспособности посредством ручного (местного) включения |  | + | + | + |
| 3 Проверка работоспособности посредством дистанционного управления без подключения нагрузки | + | + | + | + |
| 4 Проверка работоспособности посредством дистанционного управления с подключением нагрузки |  | + | + | + |
| Проверка и профилактика монтажа устройства | — | — | — | + |
| Проверка надежности подключения проводов питания, нагрузки |  | + | + | + |
| Измерение параметров: а) измерение параметров сетевого напряжения; б) измерение параметров основного и резервного источника питания | - | + | + | + |
|  |  | + | + | + |
| Примечание - «+» - выполнять; «— » - не выполнять. |

Техническое обслуживание выполняется в сроки, предусмотренные графиком эксплуатирующих организаций.

Рекомендуемая периодичность проведения технического обслуживания:

регламент № 2 - еженедельное техническое обслуживание;

регламент № 3 - месячное техническое обслуживание;

регламент № 5 - полугодовое техническое обслуживание;

регламент № 6 - годовое техническое обслуживание.

Трудозатраты, необходимые для проведения регламентов №№ 2, '3, 5, 6 указаны в таблице 3.2.

;

Таблица 3.2

| Регламентная работа | Трудозатраты, час |
| --- | --- |
| 1 Регламент № 2 | 0,1 |
| 2 Регламент № 3 | 1 |
| 3 Регламент № 5 | 1 |
| 4 Регламент № 6 | 1,5 |

Результаты выполнения регламентов №№ 3, 5, 6 заносятся в формуляр.

3.3 Проверка технического состояния устройства «Луч 5-М»

3.3.1 Проверка технического состояния включает в себя технический осмотр и

проверку работоспособности устройства «Луч 5-М» в последовательности, указанной в таблице 3.3.

Таблица 3.3  Перечень основных проверок технического состояния устройства

|  | Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и чистка устройства: а) инструмент - пылесос; б) расходные материалы - ветошь. |  |
| 2 | Проверка работоспособности посредством ручного (местного) включения устройства | согласно п. 2.4.5.2 |
| 3 | Проверка работоспособности посредством дистанционного управления без подключения нагрузки | согласно п. 2.4.5.4 |
| 4 | Проверка работоспособности посредством дистанционного управления с подключением нагрузки | согласно п. 2.4.5.5 |
| 5 | Проверка эксплуатационной документации и комплекта принадлежностей производится по формуляру | Имеющаяся в наличии эксплуатационная документация и комплект принадлежностей должны соответствовать указаниям формуляра |
| 6 | Проверка и профилактика монтажа устройства | Отсутствие повреждения в местах подключения, деформации контактов, обрыва проводников |
| 7 | Проверка надежности подключения проводов питания и нагрузки Инструмент - отвертка | Отсутствие самооткручивания винтов и клемм |
| 8 | Измерение параметров. Инструмент - контрольно-измерительные приборы | Измеренные параметры должны находиться в допустимых пределах, установленных данным руководством |

3.3 Работы, выполняемые при проведении технического обслуживания

3.3.1   Перечень работ для различных видов технического  обслуживания   приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Содержание работы и методика ее проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работы |
| --- | --- | --- |
| Осмотр и чистка блока: а) удалить пыль с внешних частей устройства с помощью пылесоса или мягкой ветоши; б) Проверить наличие пломбы на крышке устройства; в) проверить состояние лакокрасочных и гальванических покрытий наружных частей устройства путем внешнего осмотра. |  | Пылесос, мягкая ветошь |
| Проверка работоспособности посредством ручного (местного) управления: выполнить п. 2.4.5.2 | согласно п. 2.4.5.2 |  |
| Проверка работоспособности посредством дистанционного управления без подключения нагрузки: а) предупредить оператора и дежурный персонал ЛАД о проведении регламентных работ; б) выполнить п. 2.4.5.4. | согласно п. 2.4.5.4 |  |
| Проверка работоспособности посредством дистанционного управления с подключением нагрузки: а) предупредить оператора и дежурный персонал ЛАЦ о проведении регламентных работ; б) выполнить п. 2.4.5.5. | согласно п. 2.4.5.5 |  |
| Проверка эксплуатационной документации и комплекта принадлежностей: а) проверить наличие и сохранность эксплуатационной документации в соответствии с формуляром; б) проверить правильность ведения журнала регламентных работ; в) проверить правильность ведения формуляра; г) проверить комплектность принадлежностей в соответствии с формуляром. |  |  |
| Проверка и профилактика монтажа устройства: а) открыть крышку, осмотреть монтаж и пайку; ЗАПРЕЩАЕТСЯ чистить контакты щеткой. б) проверить надежность монтажа покачиванием проводников | Отсутствие обрывов и повреждений проводов, отсутствие деформации контактов |  |
| Проверка надежности подключения проводов питания, нагрузки: - проверить резьбовые соединения; | Отсутствие самооткручивания винтов и клемм | Отвертка |
| Выполнить подготовительные работы, для чего: а) выполнить организационные и технические мероприятия; б) предупредить оператора и дежурный персонал ЛАЦ о проведении регламентных работ; в) убедиться в наличии в месте установки сигнала сети GSM. |  |  |

4  Гарантийные обязательства.

4.1	Гарантийный ремонт устройства «Луч 5-М» осуществляется предприятием - изготовителем в соответствии с гарантийными обязательствами п. 5 формуляра.

4..2 Перечень   характерных  неисправностей   и  методы   их  устранения
указаны в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| Ус Устройство не включается. Отсутствует световая индикация на плате управления | Отсутствие питающего напряжения. Неисправность автомата, монтажа. | Проверить наличие питающего напряжения. Проверить исправность монтажа , заменить автомат |
| Устройство не включается. Световая индикация показывает наличие фаз питающего напряжения. | Неисправность блока питания, монтажа. | Проверить исправность монтажа , проверить наличие напряжения питания платы управления (+15В). При его отсутствии заменить блок питания. |
| 2 Нет регистрации в сети | Проблемы с GSM антенной, SIM картой | Проверить антенну. Проверить SIM карту |
| 4 Пускатель не включается по сигналу дистанционного управления. | Отсутствие одной из фаз в режиме трёхфазной нагрузки. | Проверить наличие питающего напряжения. |
| П Пускатель не включается по сигналу местного управления | Неисправен пускатель. Неисправна плата управления. | Заменить пускатель. |
| Не приходит ответное SMS, при управлении устройством при помощи SMS. | Ошибка ввода номера в SMS команде. Ограничение связи на номере устройства. | Проверить формат SMS команды. Проверить баланс и статус номера устройства. |

5	ХРАНЕНИЕ

5.1	Условия хранения должны обеспечивать сохранность устройства «Луч 5-М»без изменения его электрических и эксплуатационных характеристик и нарушения внешнего вида.

5.2	Устройство   «Луч 5-М»   должно   храниться   в   закрытом   вентилируемом помещении при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 85 % при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот и щелочей и других агрессивных сред.

5.3	Устройство «Луч 5-М» при хранении не требует специальной консервации.
Предельный срок хранения изделия 10 лет.

6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование устройства «Луч 5-М» железнодорожным, авиационным (в герметизированных отсеках), автомобильным транспортом производится только в тарных ящиках при условии зашиты от прямых атмосферных воздействий при температуре от минус 50    до плюс 50 °С и атмосферном давлении не ниже 400 мм.рт.ст.

6.2	ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать и кантовать тарные ящики при погрузке и
разгрузке.

Приложение 1  Работа с устройством при помощи СМС

В одной СМС-ке допускается передача сразу нескольких команд , но общее кол-во символов в одной СМС не должно превышать 140 (ограничение СМС спецификации).

Передавать СМС всегда только – ТРАНСЛИТОМ!!!

команда 01 (холодный рестарт устр-ва)

###XXXX<пробел>01

01 – код команды

XXXX –пароль

команда 08 (записать данные по любому адресу ЕЕПРОМ)

С помощью этой команды можно изменять все настройки режимов работы устр-ва .

###XXXX<пробел>08<пробел>ZZZZ<пробел>YYY

08 – код команды

<пробел> - обязательный пробел

XXXX –пароль

ZZZZ- адрес по которому записать данные (в десятичной форме), если адр меньше 4-х цифр, то слева дописать нули (например, если адрес 12, то написать 0012)

YYY –записываемые данные (в десятичной форме) если данные меньше 3-х цифр, то слева дописать нули (например, если данные 12, то написать 012), (YYY-в диапазоне 0-255)

Пример - изменить ID устройства на #8101 и последующей перезагрузкой

ID1=#81=dec129     ID2=#01=dec001

Адрес ID1=0875 Адрес ID2=0876

###1234 08 0875 129 ###1234 08 0876 001 ###1234 01

_____________________________________________________________________________________________

команда 09 -запрос данных с сигнализации СМС-кой

###XXXX<пробел>09<пробел>Y<пробел>+79201018791*

XXXX –пароль

где Y	1- запросить состояние сигнализации (то что нельзя прослушать голосом),

2-ничего(резерв под баланс, запрашиваемый по 059),

3-запросить параметры,

4-запросить SYS параметры

5-запросить состояние сигнализации (то что можно прослушать голосом)

6-запросить телефонные номера из телефонной книги (с версии Mod64SD9 02-01-12)

Если после Y написан номер , то ответная СМС придет на этот номер, если номер не написан, то ответная СМС придет на тот номер, с которого послали СМС с запросом.

Пример - запросить все телефонные номера из телефонной книги СМС-кой на номер +79201018791

###1234 09 6 +79201018791*

Пример - запросить состояние сигнализации СМС-кой на номер +79201018791

###1234 09 1 +79201018791*

Команда 10 -установка тел номеров в Телефонной Книге

###XXXX<пробел>10<пробел>Y<пробел>+79201018791*<пробел>Z

XXXX –пароль

10 - команда для принятия тел номера

Y - Номер ячейки телефонной книги (1-8).

Z – атрибут (1- звонить на этот номер)

Пример - записать номер в самую первую ячейку Телефонной Книги сигнализации и атрибут –“звонить на этот номер”.

###1234 10 1 +79201018791* 1

Номера ячеек 1-8.

###1234 09 6 +79201018791* - запросить все телефонные номера из Телефонной Книги смс-кой на номер +79201018791

Команда 11 -изменить пароль для СМС

###XXXX<пробел>11<пробел>YYYY

XXXX -старый пароль

11 – команда сменить пароль

YYYY -новый пароль

Команда 12 –вкл/выкл сирену

###XXXX<пробел>12<пробел>Y<пробел>Z<пробел>+79201018791*

XXXX -пароль

12 – команда для управления сиреной

Y - 0-откл сирену, 1-вкл сирену

Z - 0-не отсылать подтверждающую СМС, 1-отсылать

Телефонный номер, на который отсылать подтверждающую СМС (*-признак окончания номера).

Пример – включить сирену, отчет отправить на номер +79201018791

###1234 12 1 1 +79201018791*